ПРОЕКТ НА Национални изисквания

за определяне и деклариране на характеристиките

на пластмасови тръбопроводни системи от полипропилен ( РР)

за безнапорни подземни отводняване и канализация

- Обект и област на приложение

Този документ се прилага за определяне и деклариране на постоянството на характеристиките на тръби с плътна структура,  свързващи части и системи от полипропилен (РР), съгласно изискванията на БДС EN 1852-1

- Процедура за определяне и контрол на постоянството на характеристиките

Сертификация за съответствие с настоящите изисквания съгласно чл. 14 от Наредба 
№ РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

- Национални изисквания за определяне и деклариране на постоянството на характеристиките на:

3.1. Материал от полипропилен (РР)

| Характеристика | Начин на деклариране на показателя клас/ниво/описание (едииница мярка) | Метод за изпитване/ определяне | Изискване за деклариране - гранично/декларирано ниво/клас |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Индекс по стопилка по маса, MFR (при 230°C/2,16kg) | ниво (g/10 min) | БДС EN ISO 1133-1 | гранично ниво по БДС EN 1852-1, т.4.3 MFR ≤ 1,5 |
| Термична стабилност (OIT | ниво (min) | БДС EN 728 | гранично ниво по БДС EN 1852-1, т.4.5 ( 8 min |

3.2 Тръби с плътна структура от полипропилен (РР)

| Характеристика | Начин на деклариране на показателя клас/ниво/описание (едииница мярка) | Метод за изпитване/ определяне | Изискване за деклариране - гранично/декларирано ниво/клас |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Външен вид и цвят | описание | визуално | описание съгласно БДС EN 1852-1, т.5.1, т.5.2 |
| Геометрични характеристики: Номинален външен диаметър -дебелина на стената -размери на муфи и гладки краища -дебелина на стената на муфи | ниво (mm) | БДС EN ISO 3126 | гранично ниво по БДС EN 1852-1 т.6.2.1, таблица 2 т.6.2.2, таблица 3 Приложение А за серия тръби S11,2 за S8 т.6.2.5, таблица 4 т.6.4.1, таблица 6 фиг. 2, 3, 4, 5, 6 т.6.4.2, таблица 7 |
| Устойчивост на удар (метод по часовниковата стрелка) при 0 оС | ниво (%) | БДС EN 744 | гранично ниво по БДС EN 1852-1, т.7.1.1 таблица 8 TIR ≤ 10% на разрушени пробни тела |
| Напречна коравина (SN) | ниво (kN/m2 ) | БДС EN ISO 9969 | гранично ниво по БДС EN 1852-1, т.7.1.1, таблица 8 S 20 (за SN2) ≥ 2 kN/m2 S16 (за SN4) ≥ 4 kN/m2 S 14 (за SN8) ≥ 8 kN/m2 S 12,5(за SN8) ≥ 8 kN/m2 S 10,5(за SN16) ≥16 kN/m2 |
| Устойчивост на удар (метод с на падащото тяло) при минус 10 °C * | ниво (m) | БДС EN 1411 | гранично ниво по БДС EN 1852-1, т.7.1.2, таблица 9 H 50 ≥ 1 m максимум едно разрушаване при височина по-малко от 0,5m |
| Надлъжно свиване | ниво (% ) | БДС EN ISO 2505 метод А или метод В | гранично ниво по БДС EN 1852-1, т.8.1, таблица 11 2 % -по тръбата не трябва да се появят разслоявания, пукнатини или мехури |
| Индекс по стопилка по маса на тръба, MFR ( при 230°C/2,16kg) | ниво (g/10 min) | БДС EN ISO 1133-1 | гранично ниво по БДС EN 1852-1, т.8.1, таблица 11 изменение ≤ 0,2g/10 min между измерените стойности на MFR на суровината (компаунда) и тръбата |
| * Характеристиката се отнася за тръби, които могат да се полагат при температури по-ниски от минус 10 0С и които се маркират с леден кристал"(" |

3.3. Свързващи части с плътна структура от полипропилен (РР)

| Характеристика | Начин на деклариране на показателя клас/ниво/описание (едииница мярка) | Метод за изпитване/ определяне | Изискване за деклариране – гранично/декларирано ниво/клас |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Геометрични характеристики: - диаметри и дължини на муфи и гладки краища -дебелини на стената на муфи/гладки краища | ниво (mm) | БДС EN ISO 3126 | гранично ниво по БДС EN 1852-1 т.6.3.3., таблица 5 т.6.4.2, таблица 7 фиг. 7 ÷ 21 |
| Гъвкавост или механична якост* | описание | БДС EN 12256 | по БДС EN 1852-1 т.7.2, таблица 10 без разцепване, напукване, разделяне или теч |
| Якост на удар при 0°C (изпитване чрез падане) | описание | БДС EN 12061 | БДС EN 1852-1 т.7.2, таблица 10 без повреди при падане |
| Влияние на нагряване при 150°C | ниво (%) | БДС EN ISO 580 метод А- изпитване в сушилня | гранично ниво по БДС EN 1852-1 т.8.2, таблица 12 дълбочина на пукнатините, разслояването или мехурите да не надвишават 20% от дебелината на стената |
| Водонепропускливост* | описание | БДС EN 1053 | БДС EN 1852-1 т.8.2, таблица 13 без течове при налягане на водата 0,5 bar за 1 min. |
| * Само за конфекционирани свързващи части, изработени от повече от един детайл |

3.4. Пригодност на системата

| Характеристика | Начин на деклариране на показателя клас/ниво/описание (едииница мярка) | Метод за изпитване/ определяне | Изискване за деклариране - гранично/декларирано ниво/клас |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Херметичност на системи с еластомерни уплътнителни пръстени (диаметрална или ъглова деформация) | описание | БДС EN 1277 Условие В Условие C | описание съгласно БДС EN 1852-1 т.9, таблица 14 без течове |