Тръби за централно отопление. Системи с предварително

изолирани гъвкави тръби.

(БДС EN 15632-1:2009+A1:2015; БДС EN 15632-2:2010+A1:2015;

БДС EN 15632-3:2010+A1:2015; БДС EN 15632-4:2010)

- Обект и област на приложение

Тези национални изисквания се прилагат за определяне и деклариране на постоянството на характеристиките на Системи с предварително изолирани гъвкави тръби с класификация съгласно изискванията на БДС EN 15632-1:2009+А1:2015

- Гъвкави, предварително изолирани, директно загрявани тръби за отопление с пластмасови обслужващи тръби и свързване между слоевете на тръбите, съгласно изискванията на БДС EN 15632-2:2010+А1:2015

- Гъвкави, предварително изолирани, директно загрявани тръби за централно отопление с пластмасови тръби за обслужване и без свързване между слоевете на тръбите, съгласно изискванията на БДС EN 15632-3:2010+А1:2015

- Гъвкави, предварително изолирани, директно загрявани тръбни за топлофикационни тръби с метални обслужващи тръби и свързване между слоевете на тръбите и топлоизолационните материали от полиуретанова или полиизоциануратна пяна, съгласно изискванията на БДС EN 15632-4:2010

1.1	Гъвкави, предварително изолирани, директно загрявани тръби за отопление с пластмасови обслужващи тръби oт PB (полибутилен), PE-HD (полиетилен с висока плътност), PE-LD (полиетилен с ниска плътност), PE-LLD (линеен полиетилен с ниска плътност), PE-X (омрежен полиетилен) и свързване между слоевете на тръбите, съгласно изискванията на БДС EN 15632-2:2010 +А1: 2015

| Характеристика | Начин на деклариране на показателя клас/ниво/описание (едииница мярка) | Метод за изпитване/ определяне | Изискване за деклариране - гранично/декларирано ниво/клас |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Топлоизолационни свойства | деклариране W/m | БДС EN 15632-1+ А1, Annex А и B | БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.1. |
| Гъвкавост | Описание ниво,% ниво, mm, | БДС EN 15632-1+ А1, т. 6.2 | БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.2. Без счупване на сервизната тръба и корпусът на тръбния механизъм Овалността на външната обвивка ≤ 30% Ширина на пукнатини в изолац. материал ≤ 5 mm |
| Устойчивост на външни въздействия: Твърдост на пръстена на тръбния възел; | ниво kN/m2 | БДС EN ISO 9969 | декларирано ниво ≥ 4 kN/m2 БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.3 |
| Твърдост на пръстена/ съотношение на пълзене | ниво | БДС EN ISO 9967 | декларирано ниво ≥ 0,8 БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.3 |
| Устойчивост на удар | ниво J | БДС EN 744 | декларирано ниво ≤ 4 J БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.3 |
| Изолационен слой: Пълзящо съпротивление | ниво, % | БДС EN 1606 БДС EN 15632-1+ А1, т.6.3. | декларирано ниво ≤ 10 % БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.4.1 |
| Водопоглъщане при повишени температури | ниво обем, % | БДС EN 489 | декларирано ниво 100 °C - ≤ 10 % 80 °C - ≤ 1 % БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.4.2, Табл. 5 |
| Обвивка: UV устойчивост | ниво, % | БДС ISO 6964; БДС EN ISO 16871 | декларирано ниво ≥ 2 % БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.5.1 |
| Термична устойчивост | ниво minute | БДС EN 728 | декларирано ниво > 20 min при 210 °C БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.5.2 |
| Устойчивост на напукване | описание | БДС ISO 16770 БДС EN 60811-4-1:2004, Проц. В | БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.5.3; PE-HD материали: 100 часа/4 MPa/ 80 °C PE-LD и PE-LLD материал: ≤ F20 |
| Кислородна плътност | ниво mg/m²d | ISO 17455 | декларирано ниво БДС EN 15632-2+ А1, т. 5.2.2 ≤1,8 mg/m²d |
| Аксиални якост на срязване | ниво MPa | БДС EN 15632-2+ А1, т. 6.3 | декларирано ниво Пластмасови тръби: ≥ 0,09 MPa; Многослойни тръби: ≥ 0,12 MPa; БДС EN 15632-2+ А1, т. 5.3 |
| Линейна водонепроницаемост | ниво g | БДС EN 15632-2+ А1, т. 6.4 | декларирано ниво ≤100 g след 168 часа БДС EN 15632-2+ А1, т. 5.4 |
| Пропускливост на водни пари | описание | БДС EN 15632-2+ А1, т.5.5 | Пропуска / не пропуска БДС EN 15632-2+ А1, т. 5.5. |

1.2	Гъвкави, предварително изолирани, директно загрявани тръби за отопление с пластмасови обслужващи тръби oт PB (полибутилен), PE-HD (полиетилен с висока плътност), PE-LD (полиетилен с ниска плътност), PE-LLD (линеен полиетилен с ниска плътност), PE-X (омрежен полиетилен) и без свързване между слоевете на тръбите, съгласно изискванията на БДС EN 15632-3:2010 +А1:2015

| Характеристика | Начин на деклариране на показателя клас/ниво/описание (едииница мярка) | Метод за изпитване/ определяне | Изискване за деклариране - гранично/декларирано ниво/клас |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Топлоизолационни свойства | деклариране W/m | БДС EN 15632-1+ А1, Annex А и B | БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.1. |
| Гъвкавост | Описание ниво,% ниво, mm, | БДС EN 15632-1+ А1, т. 6.2 | БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.2. Без счупване на сервизната тръба и корпусът на тръбния механизъм; Овалността на външната обвивка ≤ 30%; Ширина на пукнатини в изолац. материал ≤ 5 мм. |
| Устойчивост на външни въздействия: Твърдост на пръстена на тръбния възел | ниво kN / m2 | БДС EN ISO 9969 | декларирано ниво ≥ 4 kN/m2 БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.3 |
| Твърдост на пръстена/ съотношение на пълзене | ниво | БДС EN ISO 9967 | декларирано ниво ≥ 0,8 БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.3 |
| Устойчивост на удар | ниво J | БДС EN 744 | декларирано ниво ≤ 4 J БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.3; |
| Изолационен слой: Пълзящо съпротивление | ниво, % | БДС EN 1606 БДС EN 15632-1+ А1, т.6.3. | декларирано ниво ≤ 10 % БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.4.1. |
| Водопоглъщане при повишени температури | ниво обем, % | БДС EN 489 | декларирано ниво 100 °C - ≤ 10 % 80 °C - ≤ 1 % БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.4.2, Табл. 5 |
| Обвивка: UV устойчивост | ниво, % | БДС ISO 6964; БДС EN ISO 16871 | декларирано ниво ≥ 2 % БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.5.1 |
| Термична устойчивост | ниво minute | БДС EN 728 | декларирано ниво > 20 min при 210 °C БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.5.2 |
| Устойчивост на напукване | описание | БДС ISO 16770 БДС EN 60811-4-1:2004, Проц. В | БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.5.3; PE-HD материали: 100 часа/4 MPa/ 80 °C PE-LD и PE-LLD материал: ≤ F20 |
| Кислородна плътност | ниво mg/m²d | ISO 17455 | декларирано ниво БДС EN 15632-2+ А1, т. 5.2.2 ≤1,8 mg/m²d |
| Уплътняване (запечатване) в линейна посока | описание | EN 489 | пропуска/не пропуска БДС EN 15632-3+ А1, т. 4.5 |
| Пропускливост на водни пари | описание | БДС EN 15632-3+ А1, т.4.6 | Пропуска / не пропуска БДС EN 15632-3+ А1, т. 4.6. |

1.3	Гъвкави, предварително изолирани, директно заровени тръбни инсталации за централно отопление с метални обслужващи тръби и свързване между слоевете на тръбите и топлоизолационни материали от полиуретанова или полиизоциануратна пяна, от които са изработени тръбопроводите от полиетилен, съгласно изискванията на БДС EN 15632-4:2010

| Характеристика | Начин на деклариране на показателя клас/ниво/описание (единица мярка) | Метод за изпитване/ определяне | Изискване за деклариране/ гранично ниво |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Топлоизолационни свойства | деклариране W/m | БДС EN 15632-1+ А1, Annex А и B | БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.1. |
| Гъвкавост | Описание ниво,% ниво, mm, | БДС EN 15632-1+ А1, т. 6.2 | БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.2. Без счупване на сервизната тръба и корпусът на тръбния механизъм; Овалността на външната обвивка ≤ 30%; Ширина на пукнатини в изолац. материал ≤ 5 мм. |
| Устойчивост на външни въздействия: Твърдост на пръстена на тръбния възел; | ниво kN/m2 | БДС EN ISO 9969 | декларирано ниво ≥ 4 kN/m2 БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.3 |
| Твърдост на пръстена/ съотношение на пълзене | ниво | БДС EN ISO 9967 | декларирано ниво ≥ 0,8 БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.3 |
| Устойчивост на удар | ниво J | БДС EN 744 | декларирано ниво ≤ 4 J БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.3; |
| Изолационен слой: Пълзящо съпротивление; | ниво, % | БДС EN 1606 БДС EN 15632-1+ А1, т.6.3. | декларирано ниво ≤ 10 % БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.4.1. |
| Водопоглъщане при повишени температури | ниво обем, % | БДС EN 489 | декларирано ниво 100 °C - ≤ 10 % 80 °C - ≤ 1 % БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.4.2, Табл. 5 |
| Обвивка: UV устойчивост; | ниво, % | БДС ISO 6964; БДС EN ISO 16871 | декларирано ниво ≥ 2 % БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.5.1 |
| Термична устойчивост; | ниво minut | БДС EN 728 | декларирано ниво > 20 min при 210 °C БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.5.2 |
| Устойчивост на напукване; | описание | БДС ISO 16770 БДС EN 60811-4-1:2004, Проц. В | БДС EN 15632-1+ А1, т. 5.5.3; PE-HD материали: 100 часа/4 MPa/ 80 °C PE-LD и PE-LLD материал: ≤ F20 |
| Геометрични размери на тръби и фитинги : външен диаметър, външен диаметър, d2 минимален вътрешен диаметър, d1 минимална дебелина на стената, s | ниво mm | EN 10088-2 ISO 17455; EN 1057; EN 10305-1; EN 10305-2; EN 10246-1; БДС EN 15632-4+ А1, т. 6.3 | декларирано ниво БДС EN 15632-4+ А1, т. 5.2, Табл. 2 |
| Аксиална якост на срязване | ниво MPa | БДС EN 15632-4+ А1, т. 6.2 | Декларирано ниво ≥ 0,12 MPa при стайна температура; Многослойни тръби: ≥ 0,08 MPa при максимална работна температура БДС EN 15632-4+ А1, т. 5.3 |
| Линейна водонепроницаемост | ниво g | БДС EN 15632-4+ А1, т. 6.4 | декларирано ниво ≤100 g след 168 часа БДС EN 15632-4+ А1, т. 5.4 |
| Водонепропускливост на Фитинги | описание | БДС EN 15632-4+ А1, т.6.3, табл. 3 | Без протичане БДС EN 15632-4+ А1, т. 5.5. |